## Hoja1
Shortcut | # | Nombre de la Variable | Origen | Destino | Tipo de Dato | Frecuencia de Actualización | Descripción | Clasificación
Variador de Frecuencia | #1 | VFD_Speed_Ref | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | REAL | 500 ms (OPC UA) | Referencia de velocidad enviada por el controlador PID | Escritura
| #2 | VFD_CMD_Start | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | BOOL | 500 ms (OPC UA) | Comando lógico para arrancar el ventilador | Escritura
| #3 | VFD_CMD_Stop | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | BOOL | 500 ms (OPC UA) | Comando lógico para detener el ventilador | Escritura
| #4 | VFD_CMD_Reset | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | BOOL | 500 ms (OPC UA) | Comando para borrar fallas/alarmas a distancia | Escritura
| #5 | VFD_Speed_Read | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | REAL | 500 ms (OPC UA) | Velocidad real a la que se está girando | Lectura
| #6 | VFD_Power_kW | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | REAL | 500 ms (OPC UA) | Consumo de potencia activa en tiempo real | Lectura
| #7 | VFD_Current_A | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | REAL | 500 ms (OPC UA) | Corriente suministrada al motor | Lectura
| #8 | VFD_Volt | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | REAL | 500 ms (OPC UA) | Voltaje para monitoreo de Salud eléctrica | Lectura
| #9 | VFD_Status | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | BOOL | 500 ms (OPC UA) | Confirmación de que el variador está operando el motor | Lectura
| #10 | VFD_Error | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | BOOL | 100 ms (OPC UA) | Bit que se enciende si el VFD se bloquea por un error | Lectura
| #11 | VFD_Ready | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | BOOL | 500 ms (OPC UA) | Indica que el variador está listo para arrancar | Lectura
Unidad CRAC | #12 | CRAC_Temp_Retorno | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | REAL | 500 ms (OPC UA) | Temperatura del aire caliente que regresa a la unidad (Feedback del PID) | Lectura
| #13 | CRAC_Temp_Sum | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | REAL | 500 ms (OPC UA) | Temperatura del aire frío inyectado bajo el piso falso | Lectura
| #14 | CRAC_Alarma_Filtro | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | BOOL | 100 ms (OPC UA) | Alarma de presostato: Filtros de aire obstruidos | Lectura
| #15 | CRAC_Alarma_Flujo | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | BOOL | 100 ms (OPC UA) | Alarma de flujo: Pérdida de viento en el suministro | Lectura
| #16 | CRAC_Status | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | BOOL | 500 ms (OPC UA) | Confirmación de que el equipo Liebert está conectado | Lectura
Rack x4 | #17 | RACK_Carga_kW | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | REAL | 1 segundo | Consumo térmico total en tiempo real del rack (Generado por el perfil horario simulado) | Contexto
| #18 | RACK_Puerta_Pasillo | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | BOOL | 500 ms (OPC UA) | Sensor magnético de puerta del pasillo de contención | Lectura
| #19 | RACK_Alarma_Puerta | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | BOOL | 100 ms (OPC UA) | En caso de estar la puerta abierta, activar alarma como protocolo de prevención | Lectura
| #20 | RACK_Alarma_Humo | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | BOOL | 100 ms (OPC UA) | Detector de humo/fuego dentro del gabinete | Lectura
Control PIDE | #21 | PIDE_SetPoint | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | REAL | 500 ms (OPC UA) | Temperatura objetivo del aire de retorno | Escritura
| #22 | PIDE_CV_Salida | ControlLogix 1756-L83E | FactoryTalk Optix | REAL | 500 ms (OPC UA) | Salida de control hacia el variador | Cálculo
| #23 | PIDE_Modo_Auto | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | BOOL | 500 ms (OPC UA) | Selector para operar el sistema en Automático o Manual | Escritura
| #24 | PIDE_Ganancia_Kp | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | REAL | 500 ms (OPC UA) | Ganancia Proporcional (Sintonización desde HMI) | Escritura
| #25 | PIDE_Ganancia_Ki | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | REAL | 500 ms (OPC UA) | Ganancia Integral (Sintonización desde HMI) | Escritura
| #26 | PIDE_Ganancia_Kd | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | REAL | 500 ms (OPC UA) | Ganancia Derivativa (Sintonización desde HMI) | Escritura
| #27 | PIDE_FF_Constante | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | REAL | 500 ms (OPC UA) | Multiplicador de pre-alimentación (Feed-Forward Kff) | Escritura
| #28 | Temp_Exterior_API | REST API | FactoryTalk Optix | REAL | 1 hora | Temperatura exterior consumida de internet para anticipación climática | Contexto
| #29 | CRAC_Setpoint_Anticipativo | FactoryTalk Optix | ControlLogix 1756-L83E | REAL | 500 ms (OPC UA) | Setpoint modificado por la estrategia anticipativa basada en clima y carga | Escritura